## Slide 1
BPC-SPEA · SILNOPROUDÁ A PŘÍSTROJOVÁ ELEKTROTECHNIKA
Elektrické stroje a transformátory
Transformátory · stejnosměrné stroje · střídavé stroje · speciální pohony
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Jiří Sekora · Martin Králík | Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT
Notes: Pátá přednáška. Minule jsme řešili, odkud přístroj bere energii. Dnes se podíváme na stroje, které energii převádějí – mezi elektrickou a mechanickou, nebo mezi dvěma hladinami napětí.

## Slide 2
Obsah přednášky
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
1
Transformátory
princip vzájemné indukce
převodní poměr
jádra a ztráty
2
Stejnosměrné stroje
konstrukce a komutace
dynamo a motor
způsoby buzení
3
Střídavé stroje
točivé magnetické pole
asynchronní motor
synchronní stroj
4
Speciální stroje
krokový motor
BLDC a servomotor
lineární motor
Společný základ
Všechny stroje v této přednášce pracují na dvou jevech: elektromagnetické indukci (pohyb a pole dají napětí) a síle na vodič s proudem v magnetickém poli.
Notes: Stroje se liší konstrukcí, ne fyzikou. Kdo rozumí dvěma základním jevům, odvodí si chování kteréhokoli z nich.

## Slide 3
Elektrický stroj a jeho rozdělení
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Točivé stroje mění elektrickou energii na mechanickou a naopak.
Netočivé stroje mění parametry elektrické energie – napětí a proud.
Notes: Dělení podle toku energie: generátor mění mechanickou energii na elektrickou, motor obráceně. Dělení podle buzení: vlastní (sériové, derivační, kompaundní) a cizí. Dělení podle konstrukce: komutátorové a bezkomutátorové.

## Slide 4
Dva jevy, na kterých stojí všechny stroje
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Faradayův zákon: u = −N·dΦ/dt. Záporné znaménko je Lenzův zákon – indukované napětí působí proti příčině, která ho vyvolala. Proto generátor klade odpor, jakmile z něj začneme odebírat proud.

## Slide 5
SEKCE 1
Transformátory
Princip · převodní poměr · jádra · ztráty · zvláštní druhy
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Přednáška 5
Notes: Transformátor je nejjednodušší elektrický stroj – nemá žádnou pohyblivou část.

## Slide 6
Princip transformátoru
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Primární vinutí vytvoří střídavý magnetický tok. Ten prochází jádrem do sekundárního vinutí a indukuje v něm napětí. Zdůraznit: napětí vzniká jen při ZMĚNĚ toku, proto transformátor nepracuje se stejnosměrným proudem.

## Slide 7
Transformace napětí a proudu
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Spočítat se studenty: svařovací transformátor 230 V / 40 V, odběr 150 A na sekundáru. Na primáru teče 26 A – proto na svařovačku nestačí běžný jistič 16 A.

## Slide 8
Vazba cívek a rozptylový tok
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Rozptylový tok se do sekundárního vinutí nedostane. Chová se jako indukčnost zapojená v sérii s vinutím, a proto napětí na sekundáru klesá s rostoucím odběrem.
Notes: Činitel vazby k je podíl toku, který projde oběma cívkami. U transformátoru na jádře přes 0,99, u volně položených cívek desetiny. Na tom je založen i bezdrátový přenos energie – tam se pracuje s vazbou kolem 0,3.

## Slide 9
Materiál a stavba jádra
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Křemíková ocel
standard pro 50/60 Hz; plechy 0,35–0,5 mm
Permalloy
slitina niklu a železa (75–80 % Ni), velmi vysoká permeabilita
Ferit
keramický materiál s vysokým měrným odporem; pro vysoké kmitočty
Notes: Magneticky měkký materiál: po odeznění pole v něm nezůstane magnetizace. Opak je magneticky tvrdý materiál, ze kterého se dělají permanentní magnety.

## Slide 10
Typy jader
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Materiál jádra rozhoduje o pracovním kmitočtu. Ocelové plechy jsou použitelné do jednotek kHz, ferit až do jednotek MHz – proto je ve spínaných zdrojích.
Notes: Dělená jádra (EI, C) se dají snadno navléknout na hotovou cívku. Toroid se musí navíjet přímo na jádro speciálním strojem, zato má nejmenší rozptyl a nejtišší chod.

## Slide 11
Ztráty a účinnost transformátoru
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Ztráty naprázdno se měří při nezatíženém sekundáru – jsou to prakticky jen ztráty v železe. Ztráty nakrátko se měří při zkratovaném sekundáru a sníženém napětí – jsou to prakticky jen ztráty v mědi. Z obou měření se dá spočítat účinnost při libovolném zatížení.

## Slide 12
Zvláštní druhy transformátorů
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Autotransformátor
Jedno vinutí s odbočkou, primár a sekundár sdílejí část závitů. Menší a levnější, ale bez galvanického oddělení.
Oddělovací transformátor
Převod 1:1. Jediným úkolem je galvanicky oddělit obvod od sítě. Ve zdravotnictví základní ochranné opatření.
Měřicí transformátory
PTP pro proud, PTN pro napětí. Umožňují měřit velké veličiny běžným přístrojem a oddělují ho od vysokého napětí.
Impulzní transformátor
Feritové jádro, kmitočty desítky až stovky kHz. Je v každém spínaném zdroji a nabíječce.
Distribuční transformátor 22 kV / 400 V v trafostanici
Štítkové údaje
zdánlivý výkon [kVA]
napětí primáru a sekundáru
napětí nakrátko uk [%]
zapojení vinutí (např. Dyn1)
Notes: Autotransformátor se používá i jako regulační – pod označením variak. Protože nemá oddělení, nesmí se jím napájet přístroj, kterého se dotýká pacient.

## Slide 13
SEKCE 2
Stejnosměrné stroje
Konstrukce · komutace · dynamo a motor · způsoby buzení
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Přednáška 5
Notes: Stejnosměrný stroj je historicky nejstarší točivý stroj a pořád se používá tam, kde je k dispozici stejnosměrné napětí a kde je potřeba jednoduché řízení otáček.

## Slide 14
Konstrukce stejnosměrného stroje
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Rotor s komutátorem a vinutím v drážkách
Čtyři hlavní části
stator s budicím polem
rotor (kotva) s vinutím
komutátor
kartáče
Notes: Stator může být permanentní magnet nebo elektromagnet s budicím vinutím. Rotoru se u stejnosměrných strojů tradičně říká kotva.

## Slide 15
Komutace
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Bez komutátoru by se smyčka po půlotáčce zastavila v rovnovážné poloze. Komutátor každou půlotáčku prohodí přívody, takže proud ve vodiči změní směr a moment působí pořád stejným směrem. Skutečný stroj má desítky lamel a cívek, takže je moment plynulý.

## Slide 16
Dynamo a alternátor: úloha sběrače
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Stejný stroj dá střídavé i stejnosměrné napětí – rozhodne jen to, čím se proud odebírá z rotoru. Dnes se dynama prakticky nepoužívají: v autě je alternátor s diodovým usměrňovačem, protože je lehčí, levnější a nemá komutátor.

## Slide 17
Způsoby buzení
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Buzení rozhoduje o momentové charakteristice. Sériový motor má největší moment při rozběhu, ale naprázdno se může roztočit do destrukce – proto se nikdy nepouští bez zátěže a nespojuje řemenem, který může sklouznout.

## Slide 18
Vlastnosti podle způsobu buzení
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Typ | Záběrný moment | Otáčky při zatížení | Chod naprázdno | Typické použití
S permanentním magnetem | střední | mírně klesají | bez rizika | modely, malé pohony, ventilátory
Sériový | velmi velký | výrazně klesají | nebezpečný – motor se přetáčí | trakce, startéry, ruční nářadí
Derivační | menší | téměř stálé | bez rizika | obráběcí stroje, pohony s konstantními otáčkami
Kompaundní | velký | mírně klesají | bez rizika | výtahy, jeřáby, válcovací stolice
Sériový motor naprázdno
Bez zátěže klesá proud, s ním i budicí pole, a otáčky rostou. Motor se může roztočit tak, že ho odstředivá síla roztrhne.
Změna smyslu otáčení
U strojů s budicím vinutím nestačí přepólovat napájení – obrátí se proud v kotvě i v buzení a smysl zůstane. Přepóluje se jen jedno z vinutí.
Notes: Momentové charakteristiky: sériový motor má hyperbolickou závislost M(n), derivační téměř svislou. Kompaundní leží mezi nimi podle poměru obou vinutí.

## Slide 19
Řízení otáček stejnosměrného motoru
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Změnou napětí kotvy
Otáčky jsou zhruba úměrné napětí. Nejjednodušší a nejpoužívanější způsob – od nuly do jmenovitých otáček.
Pulzní šířkovou modulací
Tranzistor spíná plné napětí s proměnnou střídou. Střední hodnota napětí se mění bez ztrát na odporu.
Odbuzováním
Snížením budicího proudu otáčky vzrostou nad jmenovité. Moment přitom klesá, výkon zůstává.
Reverzace
Přepólováním kotvy nebo buzení. U motoru s permanentním magnetem stačí obrátit polaritu napájení.
Snadné a plynulé řízení otáček v celém rozsahu bylo dlouho hlavní výhodou stejnosměrných pohonů. Frekvenční měniče tuto výhodu smazaly.
Notes: Právě proto stejnosměrné pohony v průmyslu ustupují: střídavý motor s měničem umí totéž, je levnější a nemá kartáče.

## Slide 20
SEKCE 3
Střídavé stroje
Točivé pole · asynchronní motor · rozběh a brzdění · synchronní stroj
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Přednáška 5
Notes: Asynchronní motor je nejrozšířenější elektrický stroj vůbec – spotřebuje zhruba polovinu veškeré vyrobené elektřiny.

## Slide 21
Alternátor a vznik třífázové soustavy
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Počet pólů je vždy sudý – severní a jižní pól nelze oddělit. Dvoupólový alternátor musí pro 50 Hz běžet 3000 ot/min, čtyřpólový 1500. V elektrárnách se proto u pomaloběžných turbín (vodních) používají stroje s mnoha pólovými dvojicemi.

## Slide 22
Točivé magnetické pole
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Tohle je klíč k celé střídavé technice. Tři vinutí posunutá o 120° napájená třemi proudy posunutými o 120° dají pole konstantní velikosti, které se otáčí synchronními otáčkami. Žádná část se přitom nehýbe.

## Slide 23
Asynchronní motor – konstrukce
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Rotor i stator jsou z tenkých vzájemně izolovaných plechů, aby se omezily vířivé proudy. Klec bývá u menších motorů odlita z hliníku přímo do drážek rotoru.

## Slide 24
Skluz a synchronní otáčky
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Jméno motoru pochází právě odtud: rotor se nikdy neotáčí synchronně s polem. Kdyby ano, neměnil by se tok klecí, neindukoval by se proud a nevznikal by moment.

## Slide 25
Momentová charakteristika
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Při rozběhu je skluz roven jedné a klecí tečou velké proudy. Motor se chová jako transformátor nakrátko – odtud záběrný proud 5 až 8násobek jmenovitého.

## Slide 26
Rozběh asynchronního motoru
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Přepínání Y/D vyžaduje, aby byl motor na trojúhelník dimenzován pro síťové napětí – na štítku musí být 400/690 V. Motor se štítkem 230/400 V se na naší síti trvale provozuje v zapojení do hvězdy a přepínat nelze.

## Slide 27
Zapojení na svorkovnici motoru
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Hvězda – jedna spojka přemostí U2, V2, W2
Trojúhelník – tři spojky nastojato
Co je na svorkovnici
šest vývodů vinutí: U1–U2, V1–V2, W1–W2
přívod sítě vždy na U1, V1, W1
spojky rozhodnou o zapojení
ochranná svorka PE je mimo spojky
Záměna zapojení je nejčastější příčina spálení motoru
Motor určený do hvězdy zapojený do trojúhelníku dostane na vinutí √3násobek napětí. Proud vzroste nad trojnásobek a vinutí se během minut přehřeje.
Notes: Na štítku je údaj typu 400/690 V D/Y nebo 230/400 V D/Y. První číslo vždy patří k trojúhelníku, druhé ke hvězdě. Zkontrolovat to je první věc při připojování motoru.

## Slide 28
Brzdění asynchronního motoru
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Mechanická brzda se používá jako doplněk tam, kde musí pohon zůstat zabrzděný i bez napájení – u výtahů a jeřábů.
Rekuperace se vyplatí tam, kde se brzdí často – u výtahů, jeřábů a v trakci vrací podstatnou část energie zpět.
Notes: U brzdění protiproudem je nutné motor v okamžiku zastavení odpojit, jinak se rozběhne na druhou stranu. Hlídá to hlídač otáček nebo časové relé.

## Slide 29
Asynchronní motor jako generátor
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Podmínka generátorického chodu
otáčky rotoru musí přesáhnout otáčky točivého pole
skluz je pak záporný a stroj dodává činný výkon do sítě
stroj si musí odebírat jalový výkon pro vytvoření pole
bez připojení k síti se sám nevybudí – potřebuje kondenzátorovou baterii
Kde se používá
malé vodní elektrárny
levnější řešení pro větrné elektrárny
kogenerační jednotky
záchytné brzdění pohonů s rekuperací
Proč je to výhodné
Stroj nepotřebuje žádnou úpravu – je to tentýž motor. Odpadá buzení, regulace napětí i synchronizace se sítí, protože kmitočet i napětí určuje síť.
Omezení: při výpadku sítě generátor okamžitě přestane pracovat, protože ztratí zdroj jalového výkonu. Ostrovní provoz bez kondenzátorů není možný.
Notes: Tahle vlastnost je zároveň bezpečnostní výhoda: po výpadku sítě se elektrárna sama odpojí a nemůže zpětně napájet opravovaný úsek vedení.

## Slide 30
Jednofázový asynchronní motor
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Rozběhový kondenzátor se po rozběhu odpojí odstředivým spínačem. U motorů s trvale připojeným kondenzátorem je kapacita menší a motor má horší záběrný moment, zato jednodušší konstrukci. Smysl otáčení se mění prohozením vývodů pomocného vinutí.

## Slide 31
Komutátorový motor na střídavý proud
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Univerzální motor je v každé vrtačce, mixéru i vysavači. Jiskření komutátoru je zdrojem vysokofrekvenčního rušení, které by se šířilo po síti – proto má vestavěný odrušovací filtr. Bez něj by přístroj neprošel zkouškou elektromagnetické kompatibility.

## Slide 32
Synchronní stroj
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Synchronní motor má konstantní otáčky nezávislé na zatížení, což je jeho hlavní přednost. Dokáže také dodávat jalový výkon a používá se proto jako kompenzátor účiníku.

## Slide 33
SEKCE 4
Speciální točivé stroje
Krokový motor · BLDC · servomotor · lineární motor
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Přednáška 5
Notes: Všechny stroje v této sekci mají společné to, že se neobejdou bez řídicí elektroniky.

## Slide 34
Krokový motor – princip
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Krokový motor je synchronní stroj: otáčky jsou dané kmitočtem řídicích impulzů. Poloha se neměří – počítá se z počtu vyslaných impulzů. To je jeho největší přednost i největší slabina.

## Slide 35
Konstrukční provedení krokových motorů
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Hybridní krokové motory v provedení NEMA
Velikost kroku
Dána počtem pólů rotoru a cívek statoru. Nejběžnější jsou motory s krokem 1,8°, tedy 200 kroků na otáčku.
Notes: Hybridní provedení dnes převažuje – spojuje jemný krok reluktančního motoru s momentem motoru s permanentním magnetem.

## Slide 36
Řízení krokových motorů
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Mikrokrokování nezvyšuje přesnost polohování – zvyšuje jen rozlišení a plynulost. Skutečnou přesnost omezuje mechanika a magnetická nesymetrie motoru.
Notes: Časté nedorozumění: mikrokrokování na 1/256 neznamená 256× přesnější polohu. Hlavní přínos je tišší chod a menší vibrace.

## Slide 37
Vlastnosti krokových motorů
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Přednosti
plně digitální řízení – poloha je dána počtem impulzů
drží polohu i při nulové rychlosti
vysoký moment při nízkých otáčkách
rotace oběma směry bez jakékoli úpravy
bez kartáčů, dlouhá životnost
Omezení
při mechanickém přetížení ztratí krok
bez snímače nemá informaci o skutečné poloze
omezené maximální otáčky, zhruba do 1500 ot/min
odebírá plný proud i když stojí
hlučnější a chvěje se, zvlášť při plném kroku
Ztráta kroku
Stav, kdy počet přivedených impulzů neodpovídá skutečnému natočení hřídele. Řídicí systém o tom neví a dál počítá s chybnou polohou – proto se v přesných aplikacích doplňuje enkodér nebo se používá servomotor.
Notes: V 3D tiskárnách se ztráta kroku projeví posunutím vrstvy. Proto se tiskárny nastavují tak, aby motory pracovaly s rezervou momentu.

## Slide 38
Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC)
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Rotor je obvykle neodymový magnet NdFeB. Statorem je trojfázové vinutí, které elektronika přepíná podle polohy rotoru. Z pohledu napájení je to stejnosměrný motor, z pohledu vinutí trojfázový stroj.

## Slide 39
Snímání polohy a regulační smyčka
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Bez informace o poloze rotoru nelze BLDC motor komutovat. Hallovy sondy ji dávají i při stání, back EMF až za chodu – proto motory bez čidel potřebují složitější algoritmus rozběhu a při malých otáčkách běží hůř.

## Slide 40
Vlastnosti BLDC motorů a servomotory
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Řez BLDC motorem: magnety na rotoru, vinutí ve statoru
Modelářské servo s převodovkou a zpětnou vazbou
Bez kartáčů
odpadá opotřebení i jiskření; životnost až 20 000 hodin
Nízké rušení
nejiskří, proto se hodí do měřicí a zdravotnické techniky
Vyšší výkon na objem
při stejném výkonu lehčí a menší než kartáčový motor
Větší rozsah otáček
a výrazně rychlejší odezva na změnu zátěže
Nutná elektronika
motor sám o sobě nefunguje; dnes bývá integrovaná v motoru
Vyšší cena
magnety i elektronika zdražují; vyplatí se u delšího provozu
Použití: ventilátory, pevné disky, ruční nářadí, drony, elektromobily, čerpadla v přístrojích. Výkony do desítek kW.
Notes: Servomotor není samostatný typ motoru – je to motor (dnes nejčastěji BLDC nebo PMSM) doplněný snímačem polohy a regulátorem. Rozdíl proti krokovému motoru: servo zná skutečnou polohu a krok ztratit nemůže.

## Slide 41
Frekvenční měnič a invertorové motory
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Invertorové motory v pračkách, chladničkách a klimatizacích jsou právě tento případ: motor řízený měničem místo prostého připojení na síť.
Notes: Měnič umožní, aby kompresor chladničky běžel trvale na nízký výkon místo cyklování naplno a vypnuto. Odtud úspora energie i tišší chod.

## Slide 42
Lineární pohon a lineární motor
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Notes: Lineární motor je rozvinutý točivý motor. Místo momentu dává přímo sílu, takže odpadá celá mechanika převodu. Platí se za to cenou a nutností dlouhého statoru podél celé dráhy.

## Slide 43
Aplikace lineárních motorů
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Vlak maglev – stator je rozvinutý podél celé trati
Polohovací systémy
rychlé a přesné osy bez vůle v převodu
Mikromanipulátory
polohování v řádu mikrometrů, i v laboratorní technice
CNC obráběcí stroje
vysoké rychlosti posuvu a zrychlení
Robotika a dopravníky
přímý pohyb bez řemenů a šroubů
Doprava
pohon vlaků s magnetickou levitací
Moderní lineární motory dosahují zrychlení až 5 g, což je s točivým motorem a mechanickým převodem nedosažitelné.
Notes: V biomedicínské technice se lineární motory objevují v automatických analyzátorech, pipetovacích robotech a polohovacích stolcích mikroskopů.

## Slide 44
Srovnání typů motorů
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
Typ motoru | Napájení | Řízení otáček | Záběrný moment | Kartáče | Typické použití
Stejnosměrný s perm. magnetem | DC | napětím nebo PWM | velký | ano | modely, malé pohony, ventilátory
Stejnosměrný sériový | DC i AC | napětím | velmi velký | ano | startéry, trakce, ruční nářadí
Stejnosměrný derivační | DC | napětím, odbuzováním | menší | ano | obráběcí stroje
Univerzální komutátorový | 1× AC i DC | fázovou regulací | velký | ano | vrtačky, mixéry, vysavače
Asynchronní s kotvou nakrátko | 3× AC | frekvenčním měničem | střední | ne | čerpadla, ventilátory, obrábění
Jednofázový asynchronní | 1× AC | prakticky nelze | malý | ne | domácí spotřebiče, malá čerpadla
Synchronní / PMSM | 3× AC + měnič | měničem, otáčky přesné | bez měniče nulový | ne | servopohony, elektromobily
Krokový | impulzy z budiče | počtem impulzů | velký i při stání | ne | 3D tiskárny, polohování
BLDC | DC + elektronika | elektronicky, plynule | velký | ne | drony, nářadí, pevné disky
Kartáče určují nutnost údržby: motor s kartáči vyžaduje pravidelnou kontrolu a výměnu, bezkartáčový je prakticky bezúdržbový a nejiskří.
Notes: Tabulku projít po sloupcích: nejdřív napájení, pak řízení otáček, pak údržba. Z posledního sloupce je vidět, že bezkartáčové stroje postupně vytlačují komutátorové všude, kde se vyplatí elektronika.

## Slide 45
Shrnutí
Elektrické stroje a transformátory · Přednáška 5
1
Transformátor pracuje jen se střídavým proudem
Napětí se indukuje při změně magnetického toku. Napětí se transformuje v poměru závitů, proud v poměru obráceném, výkon se nemění.
2
Jádro se plechuje kvůli vířivým proudům
Materiál jádra určuje pracovní kmitočet: ocel pro 50 Hz, ferit pro spínané zdroje.
3
Komutátor je mechanický přepínač
Udržuje směr proudu ve vodičích pod pólem, a tím stálý smysl momentu. Zároveň je nejslabším místem stroje.
4
Točivé pole vzniká ze tří proudů
Tři vinutí po 120° napájená třemi proudy po 120° dají pole otáčející se synchronními otáčkami ns = 60 f / p.
5
Asynchronní motor potřebuje skluz
Bez rozdílu otáček se nic neindukuje a nevzniká moment. Při jmenovitém zatížení je skluz 2 až 6 %.
6
Elektronika nahradila komutátor
BLDC, krokové a synchronní motory s měničem dávají stejné možnosti řízení bez kartáčů a bez jiskření.
Notes: Shrnutí odpovídá šesti hlavním myšlenkám přednášky.